Клапан запорно-регулирующий (КЗР) VF2
Выполнил: Новоселов
Андрей Антонович
2021

---
Предназначение
Danfoss VF 2 - двухходовой регулирующий клапан имеет фланцевое исполнение и предназначен, преимущественно, для применения в системах центрального теплоснабжения.

---
Принцип работы
Аналогичен принципу действия седельного клапана

---
Динамический диапазон регулирования, это отношение наибольшей пропускной способности регулирующего клапана при полностью открытом затворе (Kvs) к наименьшей пропускной способности (Kv), при которой сохраняется заявленная расходная характеристика.
Характеристики
- Условное давление Ру, бар: 16
- Температура регулируемой среды Т, °С: от -10 до 130 °С
- Пропускная способность: 40 м3/ч
- Динамический диапазон регулирования: 50 : 1
- Регулируемая среда: Вода, 50% водный раствор гликоля
- Стандарт фланцев: ISO 7005-2

---
Материалы
VF2(3), Ду 15–100
- Корпус: Серый чугун СЧ25 (GG-25)
- Шток: Нержавеющая сталь
- Золотник: Латунь (Ду 15–65); красная бронза (Rg5) (Ду 80–100)
- Уплотнения: EPDM(Этилен-пропиленовый каучук)

---
Преимущества и недостатки
- Преимущество: обеспечивает плотное перекрытие потока рабочей среды в закрытом положении
- Недостаток: требуется более мощный привод

---
ЭИМ AVM 105S
Для контроллеров с аналоговым выходом (0...10 V) или переключаемым выходом (двух- или трехпозиционным управлением). Для управления проходными или трехходовыми клапанами серии VUN/BUN, VUD/BUD, VUE/BUE. Выбор характеристики системы привод+клапан (линейная / равнопроцентная) может быть произведен на приводе.

---
Характеристики
- Время движения: 35/60/120 с
- Ход: 8.0 мм
- Толкающая сила: 250 Н
- Питание: 24V~ ± 20 %, 50...60 Hz
- Потребление: 4.8 Вт 8.5 ВА
- Макс. Температура среды: 100 °C
- Степ. Защиты: IP54